ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

Н О Р М Ы

оснащения помещений ручными огнетушителями

(за исключением автозаправочных станций)

| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пенные и водные (вместимостью 10 литров) | порошковые (вместимость, л/ масса огнетушащего вещества, килограмм) | хладоновые (вместимостью 2 (3) литра) | углекислотные (вместимость, л/ масса огнетушащего вещества, килограмм) |
|  |  |  |  | 2/2 | 5/4 | 10/9 |  | 2/2 | 5 (8) или 3 (5) |
| А, Б, В | 200 | А | 2 ++ | - | 2 + | 1 ++ | - | - | - |
|  |  | В | 4 + | - | 2 + | 1 ++ | 4 + | - | - |
|  |  | С | - | - | 2 + | 1 ++ | 4 + | - | - |
|  |  | D | - | - | 2 + | 1 ++ | - | - | - |
|  |  | Е | - | - | 2 + | 1 ++ | - | - | 2 ++ |
| В | 400 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | - | - | 2 + |
|  |  | D | - | - | 2 + | 1 ++ | - | - | - |
|  |  | Е | - | - | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Г | 800 | В | 2 + | - | 2 ++ | 1 + | - | - | - |
|  |  | С | - | 4 + | 2 ++ | 1 + | - | - | - |
| Г, Д | 1800 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | - | - | - |
|  |  | D | - | - | 2 + | 1 ++ | - | - | - |
|  |  | Е | - | 2 + | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Общественные | 800 | А | 4 ++ | 8 + | 4 ++ | 2 + | - | - | 4 + |
| здания |  | Е | - | - | 4 ++ | 2 + | 4 + | 4 + | 2 ++ |

____________________

* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). 
При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.